## Slide 1: Auditorne vježbe Vjetroelektrane
01.06.2022.

## Slide 2: 1. zadatak
Vjetroagregat napaja trošilo nazivne snage 100 kW. Prosječna brzina vjetra na lokaciji iznosi 5 m/s. Koliki je minimalan potrebni promjer vjetroturbine da bi se osiguralo napajanje trošila pri prosječnoj brzini? Pretpostaviti da gustoća zraka iznosi 1.225 kg/m3 i cpe = cB = 0,59.

## Slide 3
Snaga vjetroagregata računa se prema izrazu:
P = 0,5 • cpe •  • A • v3
Površina koju zatvaraju lopatice vjetroagregata u rotaciji iznosi:
A = 2 • P / ( • cpe • v3) = 2 • 100.000 / (1,225 • 0,59 • 53) = 2.214 m2
Na temelju izraza za površinu kruga najmanji promjer lopatica turbine iznosi:
dmin = √(4 • A / ) = √(4 • 2.214 / ) = 53,1 m

## Slide 4: 2. zadatak
Vjetroagregat (promjer lopatica 76 m, nazivne snage 1.5 MW) ima ukupni stupanj djelovanja 0.49 kod brzine vjetra od 7 m/s koja se javlja tijekom 30% vremena u godini. Brzina vjetra između nazivne (12 m/s) i maksimalne se javlja tijekom 15% vremena (kada VA cijelo vrijeme postiže nazivnu snagu), a ostatak vremena VA ne radi. Kolika je predvidiva godišnja proizvodnja električne energije? Koliko iznosi cpe za nazivnu brzinu i koliki je faktor opterećenja VA?

## Slide 5
P7 = 0,49∙1,225∙(76/2)2∙3,14∙73/2 = 466759,5 W = 0,467 MW
W = 8760∙(0,30·0,467 + 0,15∙1,5) = 3198 MWh
m = W/(Pn·8760) = 3198/(1,5∙8760) = 0,243
cpe12 = P12/(0,5∙1,225∙382∙3,14∙123) = 0,312

## Slide 6: 3. zadatak
Odrediti proizvedenu el. energiju VA prema podatcima:
  početna brzina vjetra vp= 4 m/s;
  nazivna brzina vjetra vn= 10 m/s;
  maks. radna brzina vj. vmax= 25 m/s;
  trajanje vjetra između vpi vntp-n= 3000 h;
  trajanje vjetra između vni vmaxtn= 1500 h;
  prosječna snaga do nazivne Pp-n= 0,4 MW;
  nazivna snaga Pn= 1 MW;
  raspoloživost r = 90%

## Slide 7
W= Wp-n+ Wn
= r(Pp-ntp-n+Pn tn)
= 0,9 (0,4 3000+1 1500)
= 0,9 (1200+1500)
= 0,9 2700
= 2430 [MWh]
Za vježbu:
Odrediti faktor opterećenja VA.
Rj.: 28 %

## Slide 8: 4. zadatak
Promjer vjetroturbine iznosi 100 m. Vjetroagregat (VA) postiže nazivnu snagu od 2.88 MW uz brzinu vjetra 11 m/s, a ne radi kad je brzina vjetra manja od 5 m/s ili viša od 25 m/s. Koliko bi energije godišnje proizveo VA uz sljedeće podatke i pretpostavke: 40% vremena brzina vjetra je manja od minimalne, 15% vremena brzina vjetra je veća od maksimalne, 25% vremena brzina vjetra iznosi 8 m/s i cpe = 0,45, 20% vremena brzina vjetra je između 11 m/s i 25 m/s, kada VA radi na nazivnoj snazi. Gustoća zraka je 1.225 kg/m3. Koliki je cpe kod nazivne brzine? Koliki je faktor opterećenja vjetroelektrane?

## Slide 9
d = 100 m
Pn = 2,88 MW
cpe8 = 0,45
vmin = 5 m/s
vmax = 25 m/s
 = 1,225 kg/m3
---------------------------------
cpe,n, m, = ?
Za brzine koje iznose v < vmin i v > vmax vjetroturbina ne radi i snaga iznosi nula.
Snaga koju vjetroturbina razvija pri brzini vjetra od 8 m/s je:
P8 = 0,5 • cpe8 •  • (d2 • /4) • v3 = 0,5• 0,45 • 1,225 • (1002 • /4) • 83 = 1,11 MW
Godišnje proizvedena električna energija iz vjetroagregata pri brzini vjetra od 8 m/s iznosi:
W8,god = P8 • 0,25 • 8.760 = 2.431 MWh

## Slide 10
Snaga koju vjetroturbina razvija pri opsegu brzine vjetra od 11 do 25 m/s:
W11-25,god = Pn • 0,2 • 8.760 = 5.046 MWh
Godišnje proizvedena električna energija iz vjetroagregata pri opsegu brzine vjetra od 11 do 25 m/s:
Wuk,god = W8,god + W11-25,god = 7.477 MWh
Ukupna godišnje proizvedena električna energija iz vjetroagregata:
Wuk,god = W8,god + W11-25,god = 7.477 MWh
Iznos koeficijenta Cpe,n pri nazivnoj snazi vjetra:
cpe,n = 2 •Pn / ( • d2 • /4 • v3) • = 2• 2,88•106 / (1,225 • 1002 • /4 • 113) = 0,45
Faktor opterećenja vjetroagregata iznosi:
m = Wuk,god / (Pn • 8.760 h) = 7.477 / (2,88 • 8.760 h) = 0,30

## Slide 11: 5. zadatak
Vjetroagregat (VA) promjera lopatica 54 m, godišnje proizvede 2271 MWh el. en. Faktor opterećenja iznosi 32.4%. Tijekom 27% vremena u godini brzina vjetra je ispod početne, a tijekom 9% vremena iznad maksimalne. (ρzraka = 1.225 kg/m3) Za 28% vremena brzina vjetra iznosi oko 6 m/s i VA ima cpe6 = 0.528. Za 23% vremena brzina vjetra iznosi oko 9 m/s i VA ima cpe9 = 0.469. Potrebno je odrediti: nazivnu snagu VA, snagu na 6 i 9 m/s, vrijeme koje VA radi na Pn, ukupno vrijeme koje VA radi, vrijeme koje bi VA trebao raditi na Pn za proizvodnju iste količine električne energije, te potrebnu snagu i broj VA da bi se proizvela ista količina el. energije kao i u baznoj elektrani snage 100 MWe (uz faktor opterećenja 0.91).

## Slide 12
d = 54 m
Wgod =2.271 MWh
m = 0,324
t0 = 9% tgod
t6 = 28% tgod, cpe6 = 0,528
t9 = 23% tgod, cpe9 = 0,469
---------------------------------
Pn, P6, P9, tn, trada, tm, nVA = ?
Nazivna snaga vjetroagregata je:
Pn = Wgod / (m • tgod) = 2.271 / (0,324 • 8.760) = 2.271 / 2.838 = 0,8 MW
Snaga koju vjetroagregat razvija pri brzini vjetra od 6 m/s:
P6 = 0,5 • cpe6 •  • (d2 • /4) • v3 = 0,5• 0,528 • 1,225 • (542 • /4) • 63 • = 159.982 W = 160 kW
Snaga koju vjetroagregat razvija pri brzini vjetra od 9 m/s:
P9 = 0,5 • cpe9 •  • (d2 • /4) • v3 = 0,5• 0,469 • 1,225 • (542 • /4) • 93 • = 479.360 W = 480 kW

## Slide 13
Vrijeme koje VA radi na nazivnoj snazi:
tn = 8.760 h • (1 - 0,27 - 0,09 - 0,28 - 0,23) = 0,13 • 8.760 h = 1.139 h
To se može izračunati i na drugi način:
Wgod = Pn (• t6 + p9 • t9 + pn • tn) = Pn (p6 • t6 + p9 • t9 + 1 • tn)
tn = Wgod / Pn - p6 • t6 - p9 • t9 = 2.271 / 0,8 – (0,2 • 0,28 + 0,6 • 0,23) • 8760 =1.139 h
Ukupno vrijeme koje VA radi:
trada = tgod – tnerada = 8.760 (1 – 0,27 – 0,09) = 5.606 h
Vrijeme koje bi VA trebao raditi na Pn za proizvodnju iste električne energije:
tPn = Wgod / Pn = m • tgod = 2.271 / 0,8 = 2.838 h
Potreban broj VA za proizvodnju električne energiju iz zadatka 1c:
Potrebna ukupna snaga VA za proizvodnju električne energiju iz zadatka 1c:
P'1c = nVA • Pn = 351 • 0,8 MW = 280,8 MW

## Slide 14: 6. zadatak